КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №2» г.п. НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ул. Гурфова, 27, г. п.Нарткала,   КБР, 361332 тел.88663541042

ОКПО 41309962  ОГРН-10200700653335    ИНН 0707011800   КПП  070701001

исх. № 103   23.09.2019г

Комплекс мероприятий по устранению нарушений, выявленных в процессе проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году

в ______МКДОУ №2 г.п. Нарткала_______

| № | Наименование ОУ | Нарушения, выявленные при проверке и не устраненные в процессе подготовки | Мероприятия по устранению нарушений | Сроки устранения | Необходимые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКДОУ №2 г.п. Нарткала | -Имеющаяся система пожарной сигнализации, не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. М123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами, стволами, соединительными полугайками, п. 57 Правки противопожарного режима в РФ; -Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ - Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ; - В здании предусмотренные проектной документацией двери поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара, сняты, пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; - Стены на путях эвакуации отделаны горючими материалами, п.п. 1, 2, 3, 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -нет эвакуационного освещения | Планируется автоматическая установка дублирования сигнала о пожаре в ПЧ. Планируется укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода рукавами, стволами, соединительными полугайками Планируется проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода Планируется проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц Планируется установить межэтажные двери, препятствующие распространению опасных факторов Планируется замена горючей отделки на не горючую Планируется установка эвакуационного освещения | По мере финансирования По мере финансирования По мере финансирования По мере финансирования По мере финансирования По мере финансирования По мере финансирования | 85 000р 24 000р 48 000р 105 000р 27 000р 200 000р 18000р |

Директор                                                                   А.Б. Нагацуева